国网淮北供电公司2019年南黎路办公区
冰蓄冷设备维保技术规范书

一、维保单位要求：

1、维保单位应具备有效的中国制冷空调设备维修安装及建筑机电安装工程专业承包资质证书，通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，证书在有效期内。

2、拟派本项目的负责人及相关工作人员应具备二级建造师证书、安全员证或安全考核证、暖通工程师证、制冷上岗证，（须提供证书原件和社保缴纳证明）

3、维保单位必须有承揽大型蓄冷设备维保工作业绩，“重合同、守信用”单位优先考虑。

二、项目概况

1、项目名称：国网淮北供电公司2019年南黎路办公区冰蓄冷设备维保

2、项目内容：淮北市供电公司办公楼中央空调系统维修保养（包含冰蓄冷空调主机机组、锅炉、板换、冷却塔、水泵、末端、多联机系统等）

供冷、供热设备型号、数量及参数

| 序号 | 设备及系统名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷螺杆主机 |  | 2 | 台 |  |
| 2 | 板换 |  | 4 | 台 |  |
| 3 | 冷却塔 |  | 2 | 台 |  |
| 4 | 锅炉 |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 风机盘管 |  | 275 | 台 |  |
| 6 | 蓄热泵 |  | 3 | 台 |  |
| 7 | 采暖泵 |  | 3 | 台 |  |
| 8 | 冷板换交换泵 |  | 3 | 台 |  |
| 9 | 热板换交换泵 |  | 3 | 台 |  |
| 10 | 乙二醇泵 |  | 3 | 台 |  |
| 11 | 冷却泵 |  | 3 | 台 |  |
| 12 | 蓄热槽 |  | 2 | 台 |  |
| 13 | 蓄冷槽 |  | 1 | 台 |  |
| 14 | 电气控制柜 |  | 5 | 套 |  |
| 15 | 多联机室外机 |  | 6 | 台 |  |
| 16 | 多联机室内机 |  | 25 | 台 |  |

三、维保工作要求：

1、空调主机机组维修保养内容：

1.1 、运行启动前的准备和检查。供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行。

1.1.1.检查制冷剂液位和油位；

1.1.2.检查油槽、油加热器和油温；

1.1.3.检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

1.1.4.与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

1.1.5.检查启动器的运行；

1.1.6.配合检查水系统的运行情况；

1.1.7.检查调整微电脑控制中心的设定值；

1.1.8.启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

1.1.9.根据运行记录，分析处理机组问题；

1.1.10.提供检修保养报告。

1.2 、运行期间检查。机组运行期间（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节都运行高效、可靠。

1.2.1.检查冷水机组，调整安全控制装置；

1.2.2.检查控制装置的运行；

1.2.3.检查油位和制冷剂液位；

1.2.4.检查润滑系统；

1.2.5.检查回油系统；

1.2.6.检查电机和启动器的运行；

1.2.7.记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

1.2.8.记录和报告要求的备件。

1.3 、一年一次的设备停机检查和预防性保养。停机期间每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备。

1.3.1.检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务;

1.3.2.检查压缩机润滑油系统的下列各项;

1.3.3.执行下列各项操作，检查电机启动器;

1.3.4.检查控制面板，确定下列各项;

1.3.5.检查冷凝器、蒸发器的下列各项;

1.3.6.检查系统的下列各项;

1.3.7.其它;

2、锅炉维修保养内容：

2.1.采暖季节定期检测;

2.2.非采暖期常规巡视检查和年度保养;

3、水泵维修保养：

每月进行一次检查，每季度保养一次，确保水泵在高效率区运行，节约运行电费，具体工作内容如下：

3.1.检查有无不正常噪音；

3.2.检查调校轴封或更换封条，防止漏水；

3.3.轴承加油润滑；

3.4.清理水管过滤器；

3.5.检查运行电流电压，检查电机运行温度，防止电机过热；

3.6.检查流量与扬程，适时调整流量/扬程，使水泵在高效率区运行；

3.7.检查电气元件及过载保护，适时调整；

3.8.检查马达绝缘状况；

3.9.检查水泵及马达轴承，必要时进行更换；

3.10.检查水泵叶轮、连轴器、传动轴，调较同心度。

4、管道与阀件的保养：

4.1.检查管道的保温层，必要时更换失效的保温材料，确保管道系统不漏冷和排除管道外壁结露滴水现象；

4.2.检查阀件的灵活度，加注润滑油使阀件开闭动作自如，阀件外表油漆防锈，确保阀件正常；

4.3.定期排除管道污垢、污水。

5、板换的保养：

5.1.每月检测板换传热效果1次；

5.2.定期排污；

5.3.每个运行季节清洗板换一次。

6、水泵动力柜等保养工作：

6.1.每经过一个供冷或采暖季节对控制柜内部进行除尘清扫；

6.2.每过一个采暖或供冷季节检查动力柜内部接线松动情况，检测元器件触头/端

6.3.	有无过热现象，排除隐患；

6.4.	测试电动机、风机、水泵运行电压及电流是否正常；

6.5. 检测柜内元器件是否有损坏情况，测试元器件机械/电气性能，发现情况及时处理。

7、蓄冰槽保养

空调季运行期间每月对蓄冰槽进行乙二醇浓度测试，确保系统无乙二醇泄露，同时保证系统乙二醇浓度在25%左右，达到最佳蓄冰工况。

检查蓄冰槽蓄冰融冰情况，冰盘管强度及冰槽外部保温情况。

- 多联机保养工作

8.1. 室内机清洗保养

8.1.1检查冷凝水是否畅通。

8.1.2.检查室内机接线端子有无松动，并紧固。

8.1.3.检查室内机电控板各插件是否有虚接现象。

8.1.4.检查室内机有无异常噪音。

8.1.5.检查室内机与风道有无漏风与脱开现象。

8.1.6.检查电源线、元器件是否有无老化，吊杆有无松动现象。

8.1.7.检查室内机管道保温是否完好，并修补完善；对室内系统管道跑冒滴漏进行维修；

8.1.8.开机试运转。

8.2.外机保养

8.2.1.检查室外机有无异常噪音。

8.2.2.紧固电源线、信号线接线端子、机组电源线是否松动老化。

8.2.3.检查喇叭口连接处有无漏氟现象，并紧固喇叭口。

8.2.4.检查室外机保温是否完好，不完整则修补。

8.2.5.检查系统压力、电流、电压有无异常，如异常立即排除。

8.2.6.末端、管道、保温材料修复等。

8.2.7.外机的主要部件压缩机、控制板、电源板等相关数值进行检查。

8.2.8空调系统的电源控制柜、信号控制柜等进行检查和修复。

8.3. 空调管路系统：

8.3.1.管路系统分为冷媒（汽液管）管道、冷凝水管道、控制线路、强电线路；

8.3.2.检查冷媒（汽液管）管道检查冷媒管路的接口及分歧管有无漏氟，及早发现修复；

8.3.3.检查冷媒管路保温的完整性，如有损坏，急时修复，防止漏水;

8.3.4.检查冷凝水管道有无破损、返坡、老化、保温有无破损，及时修复；

8.3.5.检查弱电线缆接线有无松动、异常。

8.4.开机调试

保养后，使用空调专用检测设备，测定机组各项运行数值，对不合格项进行修复、调整，延长系统使用寿命。

吸入、排出温度的测定；

排水管的检查；

外观检查污染清扫；

排水泵的运动确定；

风扇运转的测定。

9、在运行期间，乙方公司将不定时派员回访用户，巡视系统运行状况。

四、服务标准要求：

1、服务期内7×24小时电话响应，出现运行故障接到通知后2小时内技术人员上门维修，一般故障2小时内解决，如1日内不能修复，须提供备机给采购人使用。如遇特殊情况，经双方协商同意，投标人可在采购人同意的时间内到达现场维修。投标人编写承诺函，对以上要求承诺，并装入投标文件。

2、经检修确定采购人空调零部件（辅材）损坏而需更换时，投标人只收取零部件（辅材）材料费而不再另收服务费。配件和材料需满足现场需求，更换后能够使设备和系统达到原厂家和采购人要求。

3、在维修保养中，其所有的人身安全，财物安全等全部由投标人承担。

4、如遇不能现场维修的故障，投标人在不影响采购人正常工作的前提下取机返公司维修。