- 国网安徽淮北供电公司2019年发电车并联修理

- 技术规范书

- 一、概述

目前淮北供电公司有400kW电源车1辆，200kW电源车1辆，为提高大功率负载保供电能力，现对该2辆电源车进行并机改造，改造后可实现2台电源车并机运行，总额定出600kW，。二、应急电源车并机技术条件

※通俗的应急电源车的并机就是两台发电机组同步的过程，同步就是发电机组控制系统中调压板和调速板不断调节的过程。

※应急电源车并机要求发电机组控制器必须采用同一品牌控制器，才能实现并机和功率分配和管理，最多可以实现32台电源车的并机要求；

- 三、应急电源车并机功率管理的相关要求

- 发电机组全部处于关机状态；

- 按下图将所有的接线连接并检查应急电源车接地状态还有机组的油，液等准备状态；

如电源车输出功率较大，需要连接到负载的电缆较多，可以在电源车和负载之间增加一个汇流柜。

- 机组控制器参数设置

3、1同步/负载控制

3.2 Volt/PF 控制

3.3转速控制设置

- 开启发动机.

- 增加或减少速度偏差参数略确定调压偏移值值是否使发动机转速变化。

- 检查,当把调压偏移值值设置为调压低限位的值,发动机转速下降大约5%。否则,更改调压低限位参数。

- 检查,当把调压偏移值值设置为调压高限位的价值,发动机转速上升大约5%。否则,更改调压高限位参数。

- 确保你设置正确性调压偏移值值产生50或60HZ。

- 关掉发动机

3.4电压控制配置

※首先,设置IG-AVRi电位计配置。(如果没有信息是可用的,将它设置为最低)；

※确认 AVRi偏移值参数为50%。

3.5控制通讯配置

- 每个控制器必须有一个唯一的地址。使用参数控制器地址对应这个地址。

所有的控制器也必须被配置为相同的通信速率。

3.6同步和无功负荷的控制参数配置

- 配置以下参数

  - Voltage Window同步电压允许差: 	3%

  - Phase window同步相角允许差: 	5°

  - Dwell Time同步允许时间: 	1 秒

- 启动发电机 
(首先,必须有电压的母排,或市电电压).

- 按GCB按钮开始同步,同步时,断路器闭合.

当GCB是封闭的、细微调整相关的控制回路和其他参数

- 四、功率管理

4.1功率管理的概念

※功率管理= 根据负载需求自动启停发动机组；

※负载分配: 通过控制器平衡各个机组间负载；

※功率管理: 通过测量计算决定机组的启停 ；

4.2功率管理模式

4.2.1可以进行功率管理模式选择

※ABS(kW) – 提供足够的功率储备应对负载(按KW)

※REL(%) – 提供足够的功率储备应对负载 （按%）

4.2.2可以进行优先级选择

4.2.3运行时间的均等化设置

4.2.4机组最佳运行功率设置

4.2.5根据负载的不同自动调整电源车车的工作状态包含启停。

- 并机改造节点时间概算

- 由于淮北供电公司有较重的日常保供电任务，此次改造不能影响电源车的正常保供电，保证有2辆电源车牌处于可随时保供电状态，因此对2台电源车采用依次改造的方式，改造地点选在淮北现场进行改造。改造节点时间概算，如下表：

| 项目进度 | 每1辆 |  |  |  |  | 每2辆 |  |  |  |  | 每3辆（备选） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发动机通讯、发动机控制部分线路的改造 | 发电机组控制系统、控制器软件编程及调试 | 并机模块控制及线路改造 | 断路器线路改造 | 单机系统调试 | 发动机通讯、发动机控制部分线路的改造 | 发电机组控制系统、控制器软件编程及调试 | 并机模块控制及线路改造 | 断路器线路改造 | 单机系统调试 | 发动机通讯、发动机控制部分线路的改造 | 发电机组控制系统、控制器软件编程及调试 | 并机模块控制及线路改造 | 断路器及线路改造 | 单机系统调试 |
| 8月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月21日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月22日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月25日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月29日 | 2辆电源车并机调试（根据2辆车的空闲时间进行调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8月30日 | 并机改造项目验收（根据淮北供电公司要求时间进行调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、相关要求

- 1、具备发电车生产、改造能力等相关资质、技术要求，提供相关证明文件；

- 2、提供安徽省内已改造发电车并联运行的工作报告，提供相关证明文件；