国网安徽淮北供电公司2019年配电自动化设备运维

技术规范书

一、项目概况

通过对10kV保护开关（柱上配网及用户分界）及开闭所的定期现场维护检查消缺及规范管理，让设备达到与变电站定值的最优化配合，让故障点与变电站之间合理分断，减少线路频跳频停，大大提高供电可靠性。

二、项目实施方案及规范

1、迎峰度夏前后（2019.7-10月份）：根据供电公司提供的变电站定值，调图安装位置、下属负荷容量、各级开关的动作及保护特性、前期开关的跳闸记录等，核实及优化保护定值，对保护定值进行设置及投退，控制箱内电源模块/电容/导向模块/蓄电池等检查维护消缺、对问题部件进行更换、外观检查一次断路器及电压互感器是否异常、检查控缆连接、通讯模块是否正常工作、保护柱开中的JYZ-12户外树脂绝缘座，YC-12永磁机构、NCC-H1000保护控制器（集成保护功能、永磁驱动功能、电源系统于一体）、电源PT、蓄电池、通信电源设备单元板卡、路由器单元板卡检测等升级调试维护维修，同时所涉柱开的保护定值准确计算、合理配置保护极差、故障录波文件及故障分析、调试点表及IP地址配置、应急抢修。普通柱开保护投退、机构、绝缘支柱、保护CT等日常检查维护消缺等，建立规范化台帐。

2、迎峰度冬前（2019.11月份）：由于冬季雨雪冰冻，对户外二次设备的正常运行影响较大，再次根据供电公司提供的变电站定值，调图安装位置、下属负荷容量、各级开关的动作及保护特性核实及优化保护定值，对保护定值进行设置及投退、控制箱内电源模块/电容/导向模块/蓄电池等检查、对问题部件进行更换、外观检查一次断路器及电压互感器是否异常、检查控缆连接、通讯模块是否正常工作、保护柱开中的JYZ-12户外树脂绝缘座，YC-12永磁机构、NCC-H1000保护控制器（集成保护功能、永磁驱动功能、电源系统于一体）、电源PT、蓄电池、通信电源设备单元板卡、路由器单元板卡检测等升级调试维护维修，同时所涉柱开的保护定值准确计算、合理配置保护极差、故障录波文件及故障分析、调试点表及IP地址配置、应急抢修。普通柱开保护投退、机构、绝缘支柱、保护CT等日常检查维护消缺等，对上述设备维护建立规范化台帐。

三、日常工作配合：

（1）、配合淮北配电对部分线路进行专项检查。

四、中标单位资质及日常管理要求：

1、厂家做好与电力调度运检部及配电室等多部门多班组的事务协调；严格执行公司相关管理要求，严格执行相关考勤考核、严惩制度以及“日汇报，周汇报，月总结”等要求；

2、厂家严格执行配网柱开维护修理工程量说明的具体要求；

3、并能独立做好保护定值准确计算、故障录波文件及故障分析等日常事务能力；

4、为保证项目顺利进行，投标厂家投标前需要对淮北公司柱开相关设备及相关保护信息等提前进行登杆摸底，提供摸底报告，否则视为无效报价。

5、中标单位应具有不低于五级电力承修试资质，电力总承包三级资质，安全生产许可证。

6、2016年以来中标厂家需要有良好的智能柱开维护修理，提供类似主业证明材料。

7、中标厂家需要具有10KV智能户外高压真空断路器的型式试验报告、智能开关控制器的型式试验报告。

8、为保证项目顺利实施，上述第4项不满足招标的视为无效报价。其他不满足要求的有权利投标，但在项目开展前必须满足，否则供电公司有权给予辞退。