国网淮北供电公司

超早期火灾预警在电力系统中应用的研究技术规范

国网淮北供电公司

二〇一九年六月

目录

1 总则	3

1.1	一般规定	3

1.2 投标人应提供的资格文件	3

1.3工作范围和进度要求	4

1.4技术资料和试验报告	4

1.5标准和规范	5

1.6备品备件	5

1.7工具和仪器仪表	5

2 技术要求和性能参数	6

2.1一般规定	6

3 监造	6

4 包装、运输与交货	6

5技术服务	6

5.1现场服务	6

5.2质量保证	7

5.3技术支持	7

5.4维修保养	7

5.5其他要求	8

6 技术规范	8

附录A 本项目人力资源配置表	11

附录B 技术偏差表	12

1 总则

  - 一般规定

1.1.1投标人应具备招标公告所要求的注册资金及资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.1.2投标人应仔细阅读本技术规范书在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的变电站火灾预警系统技术方案应符合本技术规范书所规定的要求。

1.1.3如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着投标人提供的超早期火灾预警系统技术方案完全符合本技术规范书的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方，必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.4变电站火灾预警技术方案应根据现行国家、行业、国家电网公司企业标准及有关技术文件，按计划工期要求进行。

1.1.5投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新技术。本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.1.6本技术规范将作为合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.2 投标人应提供的资格文件

1.2.1投标人应提供第三方出具的盖章版火灾预警系统的性能检测报告。

1.2.2投标人应提供生产工艺和新技术介绍。

1.2.3近三年以来在国内供货合同执行过程中售后服务未有不良纪录。

1.2.4近三年以来在国内供货合同执行过程中未因严重质量问题而造成批量退货（同一合同10%及以上）。

1.2.5近三年以来在国内供货合同执行过程中未因施工拖延问题而严重影响项目进度。

1.2.6近三年以来在国内供货合同执行过程中未因技术及其它问题而未能通过业主验收。

1.2.7有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。

1.2.8所提供的组部件如需向第三方外购时，投标人应详细说明并就其质量做出承诺。

1.2.9投标人提供的所有以上文件均应有中文版本。

除以上内容外，投标人应对本技术规范书要求的其它内容明确应答或明确承诺。如果需要的话，投标人应免费提交业主要求的供评标用的补充数据和资料。

1.3工作范围和进度要求

1.3.1投标人的工作范围如下：本项目所委托提供的变电站超早期火灾预警系统的设计、改造、调试、维护及售后服务。

1.3.2根据项目实际情况和业主要求，投标人负责相关培训。

1.3.3投标人应在合同签订后2周内向业主提交一份生产进度表和培训进度计划。生产进度表应以图表形式详细说明设计、材料采购、制造、试验、检验、装运、安装、调试等工作的进度控制，并制订相应的风险控制措施。

1.3.4项目进度如有延误，投标人应及时将延误进度的原因、后果及采取的补救措施等向业主说明。

1.4技术资料和试验报告

1.4.1技术资料

投标人应提供超早期火灾预警系统的设计报告。

1.4.2出厂资料

设备在出厂时，投标人应提供下列文件：

（1）装箱清单表，一式1份；

（2）产品说明书，一式2份，应包括下列各项：型号、结构、技术参数、执行标准等；

（3）型式试验报告，一式2份，具体试验项目包括外壳防护等级、电磁兼容、工作环境温度试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场抗扰度试验、工频磁场抗扰度试验等；

（4）出厂检验报告，一式2份，出厂检验项目应包括但不限于：结构和外观检验、性能指标检验、功能验证检验；

（5）出厂合格证，一式1份；

（6）操作手册，一式2份；

（7）维护手册，一式2份；

（8）设计变更说明，一式2份（含修改后的安装说明）；

（9）备品备件清单，一式1份；

(10) 使用及维护说明光盘,一张。

1.5标准和规范

合同设备包括投标人向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或技术条件的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在生产期内有效的任何修正和补充。

1.6备品备件

1.6.1投标人应提供必需的随机备品备件，其价款应包括在投标总价中。

1.6.2所有备品备件应为合格品，与已经安装设备的相应部件能够互换，具有相同的技术规范和相同的规格、材质、制造工艺。

1.6.3所有备品备件应采取防尘、防潮、防止损坏等措施，并应与主设备一并发运，同时标注“备品备件”，以区别于与主设备安装用零部件。

1.7工具和仪器仪表

1.7.1投标人应提供火灾预警系统的零部件安装、拆卸、维修时必需的随机工具和仪器仪表，价款应包括在投标总价中。

1.7.2投标人应推荐可能使用的随机工具和仪器仪表。

1.7.3所有随机工具和仪器仪表应是全新的、合格的，且需附完整、详细的使用说明资料。

1.7.4随机工具和仪器仪表应装于专用的包装箱内，注明“随机工具”“仪器”“仪表”，并标明“防潮”、“防尘”、“易碎”、“向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

向上”、“勿倒置”等字样，同主设备一并发运。

2 技术要求和性能参数

2.1一般规定

2.1.1投标人应根据所报价的标包中涉及的超早期火灾预警系统，对本章相应技术要求中的内容逐条进行响应。

2.1.2投标人应认真填写技术规范技术参数响应表。

2.1.3投标人提供的超早期火灾预警系统技术要求应与技术规范中规定的技术要求一致。如有偏差，投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为满足本技术要求的内容，且在技术偏差表中填写“无偏差”。技术要求偏差表见附录C。

3 监造

见服务合同。

4 包装、运输与交货

见采购合同。

5技术服务

5.1现场服务

5.1.1投标人在项目现场的服务人员称为投标人的现场代表。在产品进行现场使用前，投标人应提供现场代表名单、资质，供业主认可。投标人应在生产前就现场供货具体事宜与业主进行有效沟通。

5.1.2投标人的现场代表应具备相应的经验，以协助变电站超早期火灾预警系统安装工作。投标人应指定现场首席代表，其作为投标人的全权代表，应具有整个项目的代表权和决定权，业主与首席代表的一切联系均应视为是与投标人的直接联系。在现场验收期间，应有至少一名现场代表留在现场。

5.1.3在业主认为现场代表的服务不能满足项目需要时，投标人应及时提出替代的现场代表供业主认可，投标人承担由此引起的一切费用。因投标人原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用由投标人承担。

5.2质量保证

5.2.1变电站超早期火灾预警系统的质量保证期为验收合格后3年。

5.2.2在业主遵守投标人规定的运输、保管和使用规则的条件下，从变电站火灾预警系统验收合格之日起，在质量保证期内因产品质量不良而发生损坏或不能正常运行时，投标人应免费为业主修理或更换。

5.2.3 质保期内，投标人应提供免费的软件和系统升级服务。

5.2.4质保期满后，变电站超早期火灾预警系统如出现问题，投标人应及时修理。投标人只收取更换模块、元器件或配件的成本价，具体费用由投标人和业主协商。

5.3技术支持

5.3.1投标人提供终身技术支持。

5.3.2质保期内为无偿服务。

5.3.3投标人应提供远程电话技术支持：每周7天、每天24小时服务支持。

5.3.4电话无法解决的问题，投标人应保证在48小时内到现场服务。

5.4维修保养

5.4.1在变电站超早期火灾预警系统使用寿命期内，如出现异常，投标人应积极配合，及时查找原因。

5.4.2在质保期内，投标人应负责变电站超早期火灾预警系统维修保养工作，如出现非业主原因导致的损坏，投标人应负责无偿修复。

5.4.3在寿命期内，投标人应能提供足够数量的备品备件，在规定时间内完成维修工作，确保巡检系统能正常使用。

5.4.4维修工作时，对系统、设备、机件不同部位都可触摸到，检查、调节、拆装等操作便捷。

5.5其他要求

5.5.1投标人应建立完善的售后服务体系。

5.5.2投标人应建立完善的巡检系统档案，包括软硬件版本信息、出厂检验报告、历史故障记录、历史维护记录等。

5.5.3投标人应在质保期内购买第三方责任险（保额不低于30万），所有费用应由投标人承担。变电站超早期火灾预警系统在使用中如发生意外事故，造成第三方伤害，投标人有责任协助业主处理理赔事宜。

6 技术规范

6.1应遵循的主要标准

系统及设备的制造、检测须分别满足以下国家颁布的相应产品规范的要求：

GB 15631-2008 《特种火灾探测器》

GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50229-2006 《火力发电厂与变电站设计防火规范》

6.2火灾预警系统参数

6.2.1 环境条件

环境温度：-10℃~40℃；最高月平均温度为35℃

环境相对湿度（在25℃时）：日相对湿度平均值不大于95%；月相对湿度平均值不大于90%；应考虑凝露对设备的影响。

海拔高度：≤1000m

在增加附件后，设备具有较强的防水能力，在下雨，暴晒露天等环境下可正常运行

6.2.2 技术参数

1）火灾预警系统应采用云型吸气式感烟火灾预警探测器，要求为智能型探测系统，具有可靠的故障判断，且具备布线简单，集中度高，操作方便，安全可靠等特点。

2）探测器具备火灾发生前期对热释离子浓度的探测能力,能够在设备火灾故障前期进行预警，有效防止火灾故障扩大。

3）探测面积

单台探测器应能检测2000m2左右的面积，可探测高大房间、电缆沟、弱电井等恶劣场所的烟雾含量。

4）探测器灵敏度

探测器报警灵敏度要求具有极灵敏、灵敏、普通等三个等级并能调节，以满足各种场所对火灾监控的要求

5）火灾预警功能

探测器应提供不同烟雾浓度的报警级别，并应在烟雾浓度达到预先设置的报警级别时，发出相应的警报。报警级别不应小于5级。

6）火灾报警及时性

探测器任一采样孔获取的火灾烟参数符合报警条件时，应在120S内发出火灾报警信号。

7）防误报功能：

为防止长时悬浮的粉尘导致探测器误报，探测器需经不间断3分钟的灰尘测试不误报、不报故障。

8）探测器应具有对采样进气管路气流状态的监测功能，并应在气流值到达预先设置的报警级别时，发出相应的气流报警。气流报警级别不应少于2级。

9）采样管网

采样管及配件采用PVC管时需采用耐燃材料、绝缘材料，以满足电力系统对绝缘和供电安全的要求，尤其是电力柜内部烟雾检测。采样管的接头应采用专业的采样管连接器，防止连接疲劳、胶水老化和受温度变化而松脱。

10）按键和液晶

探测器具有液晶显示和按键功能,支持现场操作和测试，为提供良好的人机界面，探测器推荐采用触摸屏，并能及时显示烟雾曲线，方便在探测器近段和探测器后台查看烟雾含量的趋势。

11）核心部件免维护

探测器核心部件免维护、免清洁、超长寿命。为节省运营成本，确保在运行中无耗材(例如过滤器、水等)。

12）通信功能

探测器应具有RS485、无线通信功能，能通过干接点接入消防系统或其他控制设备，对于电缆隧道设备能通过无线通信功能接入到消防值班室。可接入到变电站辅助控制熊。

13）历史查询：

探测器系统具有查询当前告警，历史告警以及事件记录（包括告警事件、控制操作及其发生时间和其他信息）。

14）告警功能

探测器应具有声光告警功能，当告警发生后，能发出不小65dBA的声音，同时通过关联继电器上传后台及消防系统。

15）告警复位：

告警产生后，允许后台用户对自动报警系统进行复位，并关闭声音报警。但只要火灾报警条件再次满足，系统还会再次报警。

16）探测器权限配置：

用户通过用户密码能对设备进行编程配置，包括配置报警阈值，报警延时等参数，以满足不同应用场景的要求。

17）专用电源：

现场提供AC 220V±10%， 50Hz±10%火灾电源，预警系统应配置专用24V供电电源，备电时间可达到10H以上，保证火灾预警系统的可靠工作。

18）EMC及安规要求：

探测器EMC满足GB17626的要求,安规满足GB4943的要求。关键硬件设备应具有防尘、防腐蚀、防潮、防霉、防震、抗电磁干扰和静电干扰的能力，保证安全、可靠地运行。

19）机壳材料

机壳应为全金属外壳，以确保系统在强电磁辐射环境下的可靠运行。

6.3、质量保证

6.3.1 极早期空气采样烟雾探测报警系统的设备都必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。应答人应保证整套系统在规定的使用条件下正常运行，并按使用说明书进行安装和维护、设计寿命应不少于10年。

6.3.2 应答人应在每批设备最终验收合格后，提供其不少于12个月的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，应答人应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的应答价提供。

6.3.3 应答人应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括应答人的外购件在内）均应符合标准规范和本技术要求的规定。若采购人根据运行经验指定应答人提供某种外购零部件，应答人应积极配合。

6.3.4附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供检测报告和产品合格证。

6.3.5 产品除应满足本规范要求外, 应答方还应提供该产品的CCCF证书、型式试验报告，商标著作权，软件著作权，专利证书，避免任何专利法律问题。

6.3.6 应答方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括应答方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若采购方根据运行经验指定应答方提供某种外购零部件, 应答方应积极配合。

6.3.7 应答产品生产应遵守通用的生产管理流程，除满足CCCF的规定外，还应满足ISO 9001 、ISO140001质量保证体系并提供相关证书。

6.3.8质保期内应答方应负责对仪器进行年度检查试验。质保期内发生任何影响设备使用的问题，应答方应提供免费上门服务，如72小时内无法完成问题处理，应答方需免费提供同级别或更高级别的替代设备供用户使用。质保期内同一设备发生3次以上质量问题的，应答方应免费更换全新的设备。

附录A 本项目人力资源配置表

附表B－1  本项目人力资源配置表

投标人名称：

| 序号 | 姓名 | 职称/职务 | 本项目岗位职责 | 本项目岗位工作年限 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B 技术偏差表

表C－1 技术偏差表

| 序号 | 项目 | 对应条款编号 | 技术规范要求 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |