附件1

采购需求文件

项目名称：____________________________

____________________________

项目类别：□物资类    服务类

需求单位：____________________________

负 责 人：____________________________

编制时间：____________________________

机要室升级改造项目采购需求文件

一、采购项目基本情况

本次建设内容包括屏蔽工程房屋加固、内部装修、电器、防雷接地、空调、监控、消防、综合布线、UPS电源、办公设备等。建设要充分分考虑屏蔽机房使用的长久性与稳定性，保证屏蔽机房整个系统运行安全可靠，将技术指标的可靠性与环境建设的艺术性紧密结合，建设一个布局合理、有现代感、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进、绿色环保、投资合理的现代化屏蔽机房。

二、采购项目批准情况

为贯彻学院密码工作领导小组第四次会议精神，进一步加强学院本级机要室建设，办公室于8月31日呈批了《关于申请调整经费加强学院本级机要室建设的请示》（院办呈〔2021〕65号），学院冯奕政委、蔡宏伟院长分别于9月1日、9月4日签批。

三、预算金额及经费来源

本项目预算金额为24万元，已列入本年度预算，所属经费科目为机动经费。

四、采购方式及分包建议

集中采购

五、详细技术参数/服务内容及标准要求

1.项目概况

1.1屏蔽机房

将屏蔽机房建设成屏蔽效能达到GJB5792-2006C级标准要求的屏蔽机房。建设完成后，需通过由甲方指定的具有电磁屏蔽室屏蔽效能检测资质的单位（计量机构）来检测，并出具检测证书，费用由乙方承担。

配套建设包括屏蔽系统工程、装饰装修系统工程、供配电系统工程、防雷接地系统、消防、空调通风系统、安防监控系统、门禁系统等。

1.2库室区

对屏蔽机房外的库室区进行改造，包括装修、水电改造、货架等。

2.技术要求

本工程建设必须符合国家建设部有关建设工程、装修工程、屏蔽工程、电气工程、健康环保的各项标准和要求，符合电磁屏蔽GJB5792-2006C级标准，采购的设备须符合国家相关规范标准。

本工程应选用符合国家有关规定的阻燃性、环保型材料。依据实际施工图纸和技术文件要求，本工程项目材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切相关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以比较严格者为准。

本工程执行GJB5792-2006C级标准要求的屏蔽机房。

3.其他要求

3.1屏蔽室壳体要求

屏蔽壳体是屏蔽钢板经连续焊接形成的六面体结构，六面板体均采用优质冷轧钢板（Q235）。所有焊接均采用氩弧焊，连续满焊。整体机械性需达到以下要求：钢板不平度≦4mm/㎡，钢墙垂直度≦10 mm。整体均做防潮防湿处理，壳体刷防锈漆。底部骨架和地面用硬聚氯乙烯板绝缘。墙面、顶面、地面龙骨均采用60×40mm、40×40mm方钢管，其中墙面和顶面龙骨组成1000×1000mm的空间网格，地面组成600×1000mm的网格。

3.2 屏蔽门要求

采用高性能屏蔽门一樘，配置密码门禁，要求屏蔽效能满足要求、外形美观、开关轻便灵活，便于出入、造型美观，适配机房的整体水平、易于清洁，具备紧急情况下屏蔽门自由开启功能，少（免）维护，使用成本低。

3.3 滤波器要求

电源滤波器：所有进入屏蔽室的电源必须通过电源滤波器，电源滤波器除必须满足屏蔽室所需要的插入损耗外，其漏电电流应为毫安级，压降不大于1%。UPS电和市电电源滤波器各1路，并配备地线滤波器。

光纤网络屏蔽装置：屏蔽机房的光纤波导管。

信号滤波器：进出屏蔽机房的各种弱电线缆的屏蔽处理。如：烟温感、电话、音频等。信号滤波器参数要求：100VDC:0.5A泄漏电流<0.1A，压降<1%，在14KHz到10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB。

空调滤波器：屏蔽机房安装的空调。需对空调管线等进行过壁处理。

波导窗：铜银合金，300mm*300mm、5.2毫米孔径，在3m/s风速下，压降0.16mmHg。不得使用质量低劣的浸锡式波导窗。

3.4装修装饰系要求

总体要求：机房的吊顶、地面、墙壁都要进行表面装饰，装饰选用的材料必须全部采用符合国际标准。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好；安全耐用，不易变形，美观不变色；不起尘，易清洁，吸音效果好；防静电、抗电磁干扰等性能。机房色彩淡雅，顶板、地板、墙面均为明亮、宁静的色彩。

地面：机房均铺抗静电钢制无边陶瓷面地板，地板规格不低于600×600×35，支架要求与地板同品牌，要求地板颜色要一致，无明显的色差，地板应符合国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求，距地面高不超过20cm。活动地板下的地面和四壁应按平整、耐磨、不起尘和易于清洁的要求进行装饰，机房内防静电地板需做等电位体。踢脚线采用不锈钢拉丝踢脚线。

天花板：顶部选用天花板要求无有害气体释放、表面平整、不易变形、便于拆装，A级防火，板面质量达到QB1561-92标准要求。

内墙面：机房内墙面基层必须采用金属结构，饰面采用彩钢板，所有选用的材料颜色与机房整体协调，应有较高的强度，且美观、耐用、耐擦洗、不起尘、抗腐蚀，同时必须满足防火要求；安装时要求墙面平整、线条分隔简洁大方。墙体采用金属龙骨，以提高防火能力和抗变形能力，墙板抗冲击值不低于180kgf/㎡。

3.5 供配电系统要求

供配电：需根据现场情况合理布置路径，所有用电设备和供电线路均采用国产优质阻燃型铜芯塑料线，所有电缆严禁有接头、断头、焊点。机房主干接入电缆设备ups供电与市电供电主干要独立引入，机房主干电源进线电缆采用绝缘、阻燃多芯铜电缆电力电缆，电缆截面须通过用电负荷计算后确定，灯具线缆不少于2.5平方，插座不小于4平方。

照明：机房内照度不低于500LUX,事故照明亮度不低于50LUX.照明灯具正常情况下，机房的照明应光线均匀（最低照度与平均照度之比不宜小于0.7）并且无眩光。机房照明控制采用各条分段分组控制方式，便于使用控制。机房应设置疏安全出口的指示灯，其照度不应低于1LUX。

3.6 空调通风系统要求

空调系统：机房区域拟选用国内知名品牌的空调。

新风系统：安装吊挂式新风机2台。

3.7UPS系统要求

UPS电源是具备了净化、稳压、不间断等功能的最完美的电源系统。本项目配置20KVA电源1台，后备时间1小时，UPS电源主要为机房的所有计算机设备和辅助设备提供电力。

3.8防雷接地要求

防雷和接地设计，应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要求，

并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的有关规定。

屏蔽机房接地电阻小于等于1欧码。

3.9综合布线要求

综合布线系统设计，除应符合《数据中心设计规范GB》50174-2017规范的规定外，布线系统的设计尚应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311 的有关规定。

3.10办公设备要求

机房区配置转角工作台一个（含2把椅子）。

4.材料表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 屏蔽壳体 |  |  |  |
| 1 | 地梁桩 绝缘式 安装 含绝缘固定 | m2 | 10.5 | 硬聚氯乙烯板 灰板 5mm |
| 2 | 矩形钢管骨架安装（地面）（除锈+刷防锈漆 符合国际环保标准/更换为水性漆） | m2 | 10.5 | 除锈+刷防锈漆 |
| 3 | 矩形钢管骨架安装（天棚）（除锈+刷防锈漆 符合国际环保标准/更换为水性漆） | m2 | 10.5 | 除锈+刷防锈漆 |
| 4 | 矩形钢管骨架安装（墙面）（除锈+刷防锈漆 符合国际环保标准/更换为水性漆） | m2 | 38.36 | 除锈+刷防锈漆 |
| 5 | 矩形焊接钢管 40*40*2.5 | m | 95 | 40*40*2.5mm |
| 6 | 矩形焊接钢管 60*40*2.5 | m | 120 | 40*40*2.5mm |
| 7 | （底板）安装(板厚3.0mm) 平板型（除锈+刷防锈漆 符合国际环保标准/更换为水性漆） | m2 | 10.5 | 冷轧钢板 1000*2000*3.0mm |
| 8 | （顶板）安装(板厚2.0mm) 平板型（除锈+刷防锈漆 符合国际环保标准/更换为水性漆） | m2 | 10.5 | 冷轧钢板 1000*2000*2.0mm |
| 9 | （墙板）安装(板厚2.0mm) 平板型（除锈+刷防锈漆 符合国际环保标准/更换为水性漆） | m2 | 38.36 | 冷轧钢板 1000*2000*2.0mm |
| 二 | 屏蔽设备 |  |  |  |
| 1 | 电动插刀门 1000*2000mm | 套 | 1.00 | 高性能屏蔽门一樘，配置密码门禁，屏蔽效能高、外形美观、开关轻便灵活，便于出入、造型美观，适配机房的整体水平、易于清洁，具备紧急情况下屏蔽门自由开启功能，少（免）维护，使用成本低。屏蔽性效能：满足GJB5792-2006C级要求； |
| 2 | 真空钎焊型波导窗 300*300 对边5.2mm | 套 | 1.00 | 真空铜钎焊六角形蜂巢式；截止频率为18GHz；波导管轻，风阻小；耐高温且强度高，300×300通风波导窗。屏蔽性效能：满足GJB5792-2006C级要求； |
| 3 | 电源滤波器（16A*2） | 台 | 1.00 | 额定电流：四线63A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB；380V 50Hz63A/AC（UPS）；'环境温度：－25至+50℃相对湿度：≤85％耐压强度：滤波器端子与外壳间能承受2KV直流电压1分钟；绝缘电阻：在正常气候条件下，滤波器端子与外壳间绝缘电阻≥10M 欧姆；屏蔽性效能：满足GJB5792-2006C级要求； |
| 4 | 接地滤波器（16A） | 台 | 1.00 | 环境温度：－25至+50℃相对湿度：≤85％；耐压强度：滤波器端子与外壳间能承受2KV直流电压1分钟。绝缘电阻：在正常气候条件下，滤波器端子与外壳间绝缘电阻≥10M 欧姆。屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 5 | 电话滤波器 两线 | 套 | 1.00 | 额定电压100VDC；额定电流≥0.5A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB。屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 6 | 音频滤波器 两线 | 套 | 1.00 | 额定电压100VDC；额定电流≥0.5A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB。屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 7 | 信号滤波器 两线 | 套 | 1.00 | 额定电压100VDC；额定电流≥0.5A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB。屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 8 | 门禁信号滤波器 两线 | 套 | 1.00 | 额定电压100VDC；额定电流≥0.5A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB。屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 9 | 电源滤波器 16A*4空调 | 套 | 1.00 | 额定电流：双线16A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB；220V 50Hz16A/AC（UPS）；'环境温度：－25至+50℃相对湿度：≤85％耐压强度：滤波器端子与外壳间能承受2KV直流电压1分钟；绝缘电阻：在正常气候条件下，滤波器端子与外壳间绝缘电阻≥10M 欧姆；屏蔽性效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 10 | 空调信号滤波器 三线 | 套 | 1.00 | 额定电压100VDC；额定电流≥0.5A；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB。屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 11 | 空调波导管 φ22 | 根 | 1.00 | 孔径D=22mm；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB，屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 12 | 空调水波导管 | 根 | 1.00 | 孔径DN25mm；在14KHz～10GHz频率范围内，插入损耗大于100dB，屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 13 | 视频光端机 百兆(含跳线) | 套 | 1.00 | 10/100M自适应，屏蔽效能：满足JMB11-2019A级要求 |
| 14 | 网络光端机千兆 | 套 | 1.00 | 10/100M自适应，屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 15 | 光纤波导管 φ12 | 根 | 5.00 | 孔径D=12mm；光纤波导管的直径与长度，波导管长度须大于直径6倍以上'屏蔽效能：满足GJB5792-2006C级要求 |
| 三 | 屏蔽室装修 |  |  |  |
| 1 | B1级橡塑保温板 δ=20 地面 | m2 | 10.5 | 20mm厚 |
| 2 | 陶瓷面全钢无边 600*600 含支架 | m2 | 21.76 | 地板规格：600×600×35mm；²静电性能：1×105～1×1010欧姆；防火性能：符合GB50222－95《建筑内部装修设计防火规范》、GB8624－97《建筑材料不燃性试验方法》中的技术要求：A级不燃材料之性能 |
| 3 | B1级橡塑保温板 δ=20 顶面 | m2 | 10.5 | 20mm厚 |
| 4 | 铝合金嵌入式微孔天花板 0.8（含龙骨配件） | m2 | 28.36 | 具有抗燃性，不会燃烧，符合现代建筑消防安全的需要；具有吸音效果；防潮等级：大于或等于RH99 |
| 5 | 铝合金角线 30mm以内 | m | 14 | 铝制角线 |
| 6 | B1级橡塑保温板 δ=20 墙面 | m2 | 38.36 | 20mm厚 |
| 7 | 机房彩钢板 1200宽 墙面（含龙骨） | m2 | 70.04 | 彩钢板芯材为A级难燃材料，燃烧时不会熔融，且无黑烟，无高温分解滴落物。钢板芯材使用温度在-70℃～+120℃，瞬间达+200℃，彩钢板的导热系数低(Λ<=0.041W/MK)，隔热保温性能优良；彩钢板芯材不用氟利昂发泡剂 |
| 8 | 踢脚 不锈钢覆面 安装 | m | 22 | 不锈钢 |
| 9 | 不锈钢框全钢化玻璃隔断 12厘 | m2 | 16.80 | 12mm厚 |
| 10 | 有框玻璃门 12厘 | m2 | 1.80 | 12mm厚 |
| 11 | 地弹簧 | 个 | 1.00 | 国产 |
| 12 | 金属拉手 | 个 | 2.00 | 国产 |
| 四 | 屏蔽室电气 |  |  |  |
| 1 | 成套动力配电箱 AP1 | 台 | 1.00 | 定制；施耐德元器件 |
| 2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BV2.5mm2 | m | 120.00 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，符合国标要求 |
| 3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 ZR-BV4mm2 | m | 100.00 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，符合国标要求 |
| 4 | 电力电缆 0.6/1KV ZR-YJV 3*4mm2 | m | 15.00 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线，符合国标要求 |
| 5 | 镀锌电线管 公称直径 20 | m | 80.00 | JDG金属管 |
| 6 | 金属软管 公称直径 20mm以内 | m | 10 | 软管 |
| 7 | 接线盒安装 钢制接线盒 86H 暗装 | 个 | 10.00 | 钢制接线盒 |
| 8 | 桥架 200*105 网格桥架 卡博菲 | m | 10.00 | 桥架 200*105mm 网格桥架 |
| 9 | 镀锌线槽 200*100 | m | 10.00 | 镀锌线槽 200*100mm |
| 10 | 吸顶灯 32W 当地品牌，符合国标 | 套 | 1.00 | 照度值≥5LX |
| 11 | 600*600 选用LED灯 必须为平板灯 | 套 | 2.00 | 嵌入式LED照明灯600*600；照度≥500LX |
| 12 | 跷板式暗开关(单控) 单联 220V 10A 国产 符合国标 | 套 | 1.00 | 额定电压：240V，额定电流：10A |
| 13 | 跷板式暗开关(单控) 双联 220V 10A 国产 符合国标 | 套 | 1.00 | 额定电压：240V，额定电流：10A |
| 14 | 应急灯 吸顶嵌入式 国产 符合国标 | 套 | 4.00 | 额定电压（AC）：220V（AC） |
| 15 | 暗插座(单相) 空调三孔 220V 16A 国产 符合国标 | 套 | 2.00 | 额定电压：240V，额定电流：16A |
| 16 | 暗插座(单相) 五孔 220V 10A 国产 符合国标 | 套 | 5.00 | 额定电压：240V，额定电流：10A |
| 五 | 屏蔽室防雷接地 |  |  |  |
| 1 | 屏蔽室接地螺栓 M16*100 | 套 | 1.00 | 接大楼 |
| 2 | 防雷接地 接地端子箱 | 台 | 1.00 | TD28等电位端子箱（300*200*120） |
| 3 | 紫铜带 30*3 | m | 20.00 | 紫铜 |
| 4 | 紫铜带 50*0.5 | m | 40.00 | 紫铜 |
| 5 | 接地电缆BVR-16 | m | 15.00 | 16mm2无氧铜 |
| 6 | 接地电缆BVR-25 | m | 15.00 | 25mm2无氧铜 |
| 六 | 屏蔽室弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 网线 | 箱 | 1.00 | 六类非屏蔽双绞线 |
| 10 | 电话插座、面板 国产 符合国标 | 套 | 1.00 | 符合国标 |
| 11 | 网络插座、面板 国产 符合国标 | 个 | 1.00 | 符合国标 |
| 12 | 电话线 国产 符合国标 | m | 1.00 | 双芯 |
| 13 | 镀锌钢板 δ=0.75mm | m2 | 4.56 | 镀锌钢板 δ=0.75mm |
| 14 | B1级橡塑保温板 δ=20 华美 通风 | m2 | 4.56 | 20mm厚 |
| 17 | 百叶风口 300*300 | 个 | 1.00 | 300*300mm |
| 20 | 新风机 X-04D 天方 | 台 | 1.00 | X-04D；为保证屏蔽机房的新风要求设独立新风系统 |
| 21 | 新风管道 300*300 | m | 10.00 | （含保温） |
| 23 | 机柜支架 制作安装 0.6*1*0.35m | 台 | 5.00 | 定制 |
| 24 | UPS支架 制作安装 | 台 | 1.00 | 定制 |
| 25 | UPS电池柜支架 制作安装 | 台 | 1.00 | 定制 |
| 26 | 地板吸盘 | 个 | 1.00 | 国产 |
| 27 | 1.5匹挂机 | 台 | 1.00 | 国产 |
| 28 | 转角工作台 | 套 | 1.00 | 国产 |
| 七 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 监控用电脑主机 | 套 | 1.00 | 国产 |
| 2 | 液晶显示器 21寸 | 套 | 1.00 | 国产 |
| 17 | 高清网络红外彩色半球 | 台 | 4.00 | 1/3" CMOS 200万像素定焦30米红外网络半球4mm@F1.8 (2.8mm,6mm,8mm可选) |
| 18 | NVR | 台 | 1.00 | 网络接入路数8路，4个SATA接口 |
| 20 | 视频监控专用硬盘 | 块 | 1.00 | 监控专用硬盘 |
| 21 | 视频系统监测软件 | 套 | 1.00 | C/S构架，内嵌视频监控系统软件 |
| 22 | 网线 | 批 | 1.00 | 超五类 |
| 23 | 电源线 | 批 | 1.00 | 国标2.0 |
| 24 | 24口全千兆企业级以太网络交换机 | 台 | 1.00 | 国标 |
| 25 | 管材 | 批 | 1.00 | 国标 |
| 八 | 消防 |  |  |  |
| 1 | 手提灭火器 | 只 | 2.00 | 二氧化碳2KG |
| 九 | UPS设备 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 套 | 1.00 | 10KVA，免维护防漏电池，突破性超紧凑设计，大屏LCD显示，环保节能 |
| 2 | 蓄电池 | 块 | 16.00 | APS免维护铅酸电池12V，100Ah |
| 3 | 电池柜 | 套 | 1.00 | 国产定制 |
| 十 | 机房加固及库室货架 |  |  |  |
| 1 | 180mm工型钢 | m | 24 | 国标 |
| 2 | 5mm钢板 | m | 7.35 | 非屏蔽区加固面板 |
| 3 | 货架 | 排 | 3 | 定制 |
| 4 | 铁窗护栏 | 个 | 1 | 定制 |

六、供应商资格条件要求

无

七、主要商务要求

1.供货时限：合同签署60日内

2.质保期：36个月

3.售后服务能力：具有完善的质保体系和较强的质保能力，确保其产品的质量可靠。工艺、设备和工装状态固化，安装调试人员齐备，熟悉安装、调试各项工艺及技术要求，确保安装调试质量可控。

八、其他需求

1.质量保证要求

严格贯彻国家标准、国家军用标准以及行业标准，严格标准化整治要求。

2、服务保障要求

由中标单位负安装、调试和人员技术培训工作，并合理组织材料进场及施工，合理安排安装、调试进度计划，经建设单位确认后要严格执行，确保安装、调试现场安全防护、环境保护。

3.保密要求

投标人应保证在安装调试过程中遵守保密规定，不得向第三方泄露招标人提供的图纸、技术文件等资料。

九、采购需求评审情况

本项目未组织采购需求评审。

十、项目涉密情况

本项目密级为秘密，已经脱密处理，可以公开发布。

十一、项目组联系方式

联系人：付文彬（办公室参谋），联系电话：0551-65920017、13275759333。

某学院办公室

2021年10月20日